嵊州人民医院PCR实验室空气压差和无害化排放系统（含新风）配置目标
根据气流流向指示图，使PCR实验室的二区和三区诊形成一定的压差梯队，并在3个检验室补充一定的新风，新风量按30m3/h.人进行配置，检测室气流组织按上送下排进行布置，具体区域和压力设置和设备配置情况如下：

	功能区
	功能室
	压力
	设备名称
	型号
	数量
	设备参数

	检测二区-1
	缓冲区
	-5Pa
	消毒净化型排风机组（负压型）
	/
	1台
	风量：1200CMH,余压：300Pa

	
	检验区
	-10Pa
	
	
	
	

	检测二区-2
	缓冲区
	-5Pa
	消毒净化型排风机组（负压型）
	/
	1台
	

	
	检验区
	-10Pa
	
	
	
	

	检测三区
	缓冲区
	-5Pa
	消毒净化型排风机组（负压型）
	/
	1台
	风量：1200CMH,余压：400Pa

	
	检验区
	-15Pa
	
	
	
	

	检测区
	智能新风净化消毒器
	/
	1台
	新风量：500CMH,消毒净化效率>95%（1小时）

	缓冲区
	双门互锁装置
	定制型
	3套
	双门互锁


注：报价需含设备主材、辅材和安装调试费。
                                2022年1月19日

