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1.层流系统（层流机组、新风机组及空调机组）的维修保养服务（不含修理的配件费）；
2.新风机组初滤过滤器41个，按要求新风初滤20天更换一次，每周检查；
3.层流机组初滤过滤器58个，按要求2个月更换一次，每周检查；
4.新风中效过滤器21个，按要求3个月更换一次，每周检查；
5.亚高效过滤器18个，按要求一年更换一次；
6.高效过滤器313个，按要求3年更换一次，每年检查；
7.层流中效过滤器78个，按要求一年更换一次；
8.回风口滤器194只，回风口的过滤器每周清洗一次，按要求一年更换一次；
9.以上过滤器发现污染和堵塞及时更换；
10.包含更换服务，及以上需要用到所有过滤器，具体数量见嵊州市人民医院过滤器更换清单；
11.定期清洁机组及机房，保持机组外部及机房的干净整洁
12. 每年提供第三方（有质量技术监督局认定检验检测机构资质认定证书）检测报告，若检测不合格，再次更换的费用由维保公司承担；
13.设专门维护保养人员24小时值班；
14.提供每周的巡查报告、更换记录、与过滤器相关证书，每年装订成册，每年的12月份交给设备维修组；所有的记录需有更换人员、使用科室、设备科分管工程师签字确认，并拍照记录当时过程。
15.本次项目涉及为全院现有的所有层流系统，不含后期建设项目；
16.以上所有工作需符合医院空气净化管理规范（WS/T 368-2012 ）；医院层流相关管理制度。
17.维修设备需要更换的配件应做好详细记录，更换前由分管工程师确认；更换后由更换人员、使用科室、设备科分管工程师签字确认；
18. 应保持层流系统正常工作，随时排除故障。
19.过滤器数量以现场实际数量为准。
